РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОБОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155933 Ивановская обл. Шуйский мун. район пос. Колобово ул.1 Фабричная д. 35

тел. (49351) 37-6-85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 02.12.2013года № 144

пос.Колобово

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения п.Колобово

Колобовского городского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 23.11.2009г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  Колобовского городского поселения  Шуйского района  Ивановской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в « Вестнике Колобовского городского поселения» и разместить на сайте Колобовского городского поселения.

Глава администрации

Колобовского городского поселения                                         И.А.Сергеева

«УТВЕРЖДАЮ»                                                               «УТВЕРЖДАЮ»

__________________                                                        Директор ОГУП

________________                                                             «Ивановский центр

___________________                                                       энергосбережения»

____________ ___________                                       __________ Филиппов Д.В.

"____"_________ 2013г.                                               "____" __________ 2013г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области

Иваново

2013 г.

Оглавление

1	. Сведения об экспертной организации.	7

2	. Общие сведения.	8

3	. Цель работы.	8

4	. Общие сведения о Колобовском городском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области	9

5	. Существующее положение в сфере водоснабжения.	9

5.1	Анализ структуры системы водоснабжения.	9

5.1.1	Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.	13

5.1.2	Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.	14

5.1.3	Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	15

5.1.1	Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	15

5.2	Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.	16

5.2.1	Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.	16

5.2.2	Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.	16

5.2.3	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.	17

5.2.4	Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.	17

5.3	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:	24

5.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);	24

5.3.2	Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.	26

5.3.3	Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.	27

5.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.	27

5.4.1	Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	27

5.4.2	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.	28

5.5	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.	28

5.5.1	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).	28

5.5.2	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);	28

5.5.3	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);	29

5.5.4	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.	30

5.5.5	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.	30

5.5.6	Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	32

5.6	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	36

5.6.1	Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.	36

5.6.2	Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.	37

6	. Существующее положение в сфере водоотведения.	39

6.1	Структура сбора и очистки сточных вод.	39

6.1.1	Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.	40

6.1.2	Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.	40

6.1.3	Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).	40

6.1.4	Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.	41

6.1.5	Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	41

6.2	Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.	42

6.2.1	Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).	42

6.2.2	Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.	44

6.2.3	Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).	45

6.2.4	Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.	46

6.2.5	Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.	46

6.2.6	Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.	46

6.2.7	Износ основного оборудования.	47

6.2.8	Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.	47

6.2.9	Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.	47

6.2.10	Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.	47

6.2.11	Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).	47

6.2.12	Организация аварийного обеспечения собственных нужд.	48

6.2.13	Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.	48

6.2.14	Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.	48

6.3	Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.	48

6.3.1	Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.	48

6.3.2	Карты (схемы) основных канализационных сетей.	49

6.3.3	Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.	51

6.3.4	Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.	52

6.3.5	Описание насосных станций на канализационных сетях.	52

6.3.6	Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).	53

6.3.7	Описание гидравлических режимов канализационных сетей.	53

6.3.8	Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).	54

6.3.9	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.	54

6.3.10	Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	55

6.3.11	Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.	55

6.3.12	Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.	55

6.4	Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.	56

6.4.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	56

6.4.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.	57

6.4.3	Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.	57

6.5	Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:	57

6.5.1	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).	57

6.5.2	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.	58

6.5.3	Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.	58

6.6	Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:	58

6.6.1	Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).	58

6.6.2	Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.	60

6.6.3	Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.	61

6.7	Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:	61

6.7.1	Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).	61

6.7.2	Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.	61

6.7.3	Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).	62

6.8	Перспективные расчетные расходы сточных вод:	62

6.8.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).	62

6.8.2	Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.	63

6.8.3	Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.	64

6.9	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:	64

6.9.1	Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	64

6.9.2	Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.	65

6.10	Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:	65

6.10.1	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.	65

6.10.2	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.	66

6.10.3	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.	67

6.10.4	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.	67

6.10.5	Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	68

6.10.6	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;	69

6.10.7	Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.	69

6.10.8	Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.	69

6.10.9	Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.	70

7	Резюме	72

ПРИЛОЖЕНИЕ	75

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области

# . Сведения об экспертной организации.

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

место нахождения: 153002 г. Иваново, ул. Набережная, д.5

Директор: Филиппов Дмитрий Владимирович;

Исполнитель работы: Полозов Игорь Геннадьевич;

Тел/факс: (4932) 32-77-06, 32-77-17

Электронный адрес: ivces@mail.ru

Сайт: www.ogup-ivces.ru

1. Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-115 от 10.08.2011г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

2. Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

      - Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 16.04.2010г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

- Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва,

- Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина».

# . Общие сведения.

- Разработка схем водоснабжения и водоотведения  выполняется в соответствии с договором № ___________________________.

- Организацией разработчиком является Областное государственное унитарное  предприятие "Ивановский центр энергосбережения"  (ОГУП "ИвЦЭС"), юр. и почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. Набережная, 5 ИНН 3728032148.

- Заказчиком является _______________________________________.

- Работа выполняется в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

# . Цель работы.

- Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на срок не менее 10 лет.

# . Общие сведения о Колобовском городском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области

Колобовское городское поселение расположено в южной части Шуйского муниципального района.

В состав территории муниципального образования городское поселение   Колобово  входят 24 населенных пункта:

Поселок Колобово, село Дорожаево, село Зименки, село Студенцы, село Центральный, деревня Аристово, деревня Артемово, деревня Василево, деревня Векино, деревня Запрудново, деревня Затхлино, деревня Исаково, деревня Кондратцево,  деревня Курьяниново, деревня Ладыгино, деревня Мазалово, , деревня Маклаково, деревня Мягково, деревня Себерна, деревня Сенино, деревня Фатеево (сгорело), деревня Федотово, деревня Чернышово, населенный пункт станция  Ладыгино.

Административным центром муниципального образования городское поселение   Колобово  является  поселок  Колобово.

На территории поселка Колобово проживает – 2451 чел.

# . Существующее положение в сфере водоснабжения.

## Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для  водоснабжения  Колобовсого городского поселения используются подземные источники питьевой воды. Подземные воды широко используются населением для хозяйственно-питьевых целей с помощью артезианских скважин.

Водоснабжение городского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

В городском поселении  Колобово  действуют две  водонапорные башни в п. Колобово,  одна  в с. Дорожаево, две водонапорные башни в п. Центральный.  Существующий  водопровод обеспечивает  часть  населения,  общественные учреждения и производство.

Общее протяжение сетей  централизованного водоснабжения  по поселению составляет 8,7к м., в  том числе с. Дорожаево -3км, с. Центральный -3,1км, п. Колобово 2,6км.

Централизованное водоснабжение поселка Колобово осуществляется от  трех артезианских скважин, равномерно расположенных по периметру города.

Техническое состояние скважин удовлетворительное; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения отсутствуют.

Качество воды в скважинах удовлетворяет, в целом, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением повышенного содержания железа, общей жесткости, щелочности.

Подъем воды и транспортировка по трубопроводам распределительных сетей производится напрямую погружными  электронасосными агрегатами типоразмера ЭЦВ 6-10-110. Артезианская вода из скважин подается потребителям без предварительной очистки.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Колобовского городского поселения нет.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, технического и промышленного  водоснабжения с учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки. Существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и последовательность, в которой используются эти процедуры.

Способ обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений для технического водоснабжения и расчетные дозы реагентов устанавливают в зависимости от степени загрязнения водного объекта, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

В данном поселении необходимо произвести следующие способы водоочистки:

Осветление воды

Осветление - это этап водоочистки, в процессе которого происходит устранение мутности воды путем снижения содержания в ней взвешенных механических примесей природных и сточных вод. Мутность природной воды, особенно поверхностных источников в паводковый период, может достигать 2000-2500 мг/л (при норме для воды хозяйственно-питьевого назначения - не более 1500 мг/л).

Осветление воды путем осаждения взвешенных веществ. Эту функцию выполняют осветлители, отстойники и фильтры, представляющие собой наиболее распространенные водоочистные сооружения. Одним из наиболее широко применяемых на практике способов снижения в воде содержания тонкодисперсных примесей является их коагулирование (осаждение в виде специальных комплексов - коагулянтов) с последующим осаждением и фильтрованием. После осветления вода поступает в резервуары чистой воды.

Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. Метод снижения жесткости воды выбирают исходя из требований к качеству умягчаемой воды (глубины умягчения) и технико-экономических обоснований (ТЭО). В практике водоподготовки получили распространение следующие методы умягчения воды: реагентный (известковый, содовый, едконатриевый, фосфатный способы); катионитный (метод ионного обмена); диализ (мембранный) и термохимический (при температуре от 100 до 165°С).

По традиционной схеме умягчение осуществляется методом ионного обмена, основанного на фильтрации воды через, так называемые, ионообменные смолы, обменивающие входящие в их состав ионы Na+ на ионы Ca2+ и Mg2+, содержащиеся в воде. При истощении рабочих свойств производится регенерация раствором NaCl, приготовляемым из специальной таблетированной соли. Периодичность регенерации зависит от геометрических параметров слоя, обменной емкости смолы, уровня жесткости, скорости потока, объема обрабатываемой воды.

Для более глубокого умягчения воды обычно применяется фосфатирование (до 0,04 - 0,05 мг-экв/л), предварительно обработанной другими способами при температуре  выше 100°С, так как фосфорнокислые соединения кальция и магния мало растворимы в воде.

Обезжелезивание воды

Согласно нормам СанПиН, количество железа, содержащегося в питьевой воде, не должно превышать 0,3 миллиграммов на литр. Превышение установленных показателей:

- придает воде неприятный металлический привкус и коричневатый цвет;

- становится причиной засорения водопроводных систем;

- ухудшает здоровье человека.

Суть очистки воды, загрязненной железом, заключается в его окислении с последующим удалением осадка. Среди методов, применяемых для этой цели:

- Закачка воздуха в трубопровод и водонапорную колонну для усиления окислительных процессов;

- Использование химических сильных окислителей – озон, хлор, перманганат калия, гипохлорит натрия и т.д.;

- Фильтры для обезжелезивания воды, окисляющие двухвалентное железо до трехвалентного с последующей грануляцией и выпадением его в осадок.

Чтобы определить, какой метод подходит и какая именно установка обезжелезивания воды нужна, необходимо произвести анализ в специальной лаборатории. Сопоставив степень загрязненности, суточную потребность в воде и особенности имеющейся системы водоснабжения и ее эксплуатации, разработаются подходящее решение и рассчитают стоимость очистки воды от железа.

### Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| №п/п | Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Производите льность, мз/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | А/скважина №3 | п. Колобово (территория фабрики) | 1976 | 10-15 | 10 |
| 2 | А/скважина №5 | п. Колобово (территория фабрики) | 1988 | 10-15 | 10,0 |
| 3 | А/скважина | п. Колобово ул. 1я Фабричная, д.28 | 1987 | 35,0 | 10,0 |

Зоны санитарной охраны первого пояса не обустроены. Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Система водоснабжения Колобовского городского поселения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

### Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций.

Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов Колобовского городского поселения представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | А/скважина №3 | п. Колобово (территория фабрики) | Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 2 | А/скважина №5 | п. Колобово (территория фабрики) | Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
| 3 | А/скважина | п. Колобово ул. 1я Фабричная, д.28 | Центробежн. насос ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |

### Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 150 мм общей протяженностью более 5 км. Износ существующих водопроводных сетей по Колобовскому городскому поселению составляет более 70%.

Характеристика водопроводных сетей систем водоснабжения представлена в таблице 3.

Таблица 3.

| № уч-ка | Расчетный участок | D, мм | L, м | Тип прокладки (надз/подзкан./подзбеск.) | Год прокладки (год смены изоляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | поселок Колобово | 170 | 1000 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 2 | поселок Колобово | 63 | 1600 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 3 | поселок Колобово | 118 | 1300 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 4 | поселок Колобово | 76 | 540 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 5 | поселок Колобово | 57 | 50 | подземный, бесканальный | Нет данных |

### Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Действующие ВЗУ Колобовского городского поселения не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Довольно остро стоит проблема транспортировки воды от скважин в разводящие сети городского поселения из-за большого процента износа водоводов.

## Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

### Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников представлен в таблице 4.

Таблица 4

.

| Зона действия источника (поселок Колобово) |  | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Всего выработка воды, в т. ч.: | тыс. м3/год | 53,332 |
| собственные нужды | тыс. м3/год | - |
| Потери и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 12,349 |
| отпуск воды из сетей | тыс. м3/год | 40,983 |

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%.  В водном балансе Колобовского городского поселения потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 23,1%, что связано с большим износом водопроводных сетей.

### Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

Жилые дома, организации и учреждения Наволокского городского поселения  на 90 % оснащены приборами коммерческого учета воды. Необходимо провести мероприятия по оснащению приборами учета воды  оставшейся части жилых домов и зданий.

Артскважины оборудованы счетчиками воды соответствующего класса точности.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Распределение объектов водоснабжения по территориям городского поселения не может и не должно быть равномерным. Всегда будут существовать районы - доноры и районы – получатели, что связано в первую очередь с географией локализации потребителей.

В Колобовском городском поселении дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

### Схемы водопроводных сетей. Гидравлический расчет.

Схемы водопроводных сетей поселка Колобово с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоснабжения представлены на рис. 1-2.

Схема водоснабжения поселок Колобово (район фабрики)

Рисунок 1

Схема водоснабжения поселок Колобово (район школы)

Рисунок 2

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации водопроводных сетей поселка Колобово, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоснабжения. Это диаметры и длины водопроводов, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации на источниках водоснабжения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм | Напор в конечном узле, м | Потери напора, м | Удельные потери, мм/м | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Колобово (район фабрики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | ВК33 | 18,5 | 63,8 | 99,9 | 0,08 | 4,2 | 99,92 | 1,84 |
| ВК33 | ВК31 | 114 | 63,8 | 99,8 | 0,1 | 0,9 | 99,82 | 0,84 |
| ВК31 | ВК32 | 64,9 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,82 | 0,1 |
| ВК32 | ул. Спор.,20 | 11,7 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,82 | 0,1 |
| ВК31 | ул. Спор.,18 | 36 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,82 | 0,1 |
| ВК31 | ВК30 | 56,3 | 63,8 | 99,8 | 0,02 | 0,4 | 99,8 | 0,54 |
| ВК31 | ул. Спор.,16 | 13,6 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,82 | 0,1 |
| ВК30 | ВК29 | 22,9 | 63,8 | 99,8 | 0,01 | 0,3 | 99,79 | 0,51 |
| ВК29 | ВК22 | 11,5 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0,3 | 99,79 | 0,51 |
| ВК22 | ВК23 | 47,5 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,79 | 0,03 |
| ВК23 | Садовая,18 | 46,2 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,79 | 0,03 |
| ВК22 | ВК21 | 51,2 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,79 | 0,13 |
| ВК21 | Молодежная,4 | 11,7 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,79 | 0,1 |
| ВК21 | Молодежная,3 | 13,5 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,79 | 0,03 |
| ВК22 | ВК24 | 19,8 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0,2 | 99,79 | 0,35 |
| ВК24 | Молодежная,7 | 9 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,79 | 0,03 |
| ВК24 | ВК25 | 29,6 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0,1 | 99,78 | 0,32 |
| ВК25 | Молодежная,8 | 12,7 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,78 | 0,03 |
| ВК25 | Молодежная,9 | 11,2 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,78 | 0,02 |
| ВК30 | Молодежная,6 | 20,6 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,8 | 0,03 |
| ВК25 | ВК26 | 33,1 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0,1 | 99,78 | 0,27 |
| ВК26 | Молодежная,11 | 11,7 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,78 | 0,03 |
| ВК26 | Молодежная,10 | 12,6 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,78 | 0,05 |
| ВК26 | ВК27 | 34,5 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,78 | 0,19 |
| ВК27 | Молодежная,12 | 11,3 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,78 | 0,05 |
| ВК27 | Молодежная,13 | 10,4 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,78 | 0,03 |
| ВК27 | Молодежная,15 | 35,4 | 63,8 | 99,8 | 0 | 0 | 99,78 | 0,05 |
| ВК27 | ВК28 | 105,3 | 35 | 99,8 | 0,01 | 0,1 | 99,77 | 0,06 |
| ВК28 | ул. Спор.,4 | 14,2 | 35 | 99,8 | 0 | 0 | 99,77 | 0,03 |
| ВК28 | ул. Спор.,2 | 6,9 | 35 | 99,8 | 0 | 0 | 99,77 | 0,03 |
| Скважина | ВК20 | 198,7 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,66 |
| ВК20 | ВК19 | 8,7 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,63 |
| ВК19 | ВК18 | 15,6 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,6 |
| ВК18 | ВК6 | 111,2 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,6 |
| ВК6 | ВК5 | 43,9 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,27 |
| ВК5 | ВК4 | 23,3 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,21 |
| ВК4 | ВК3 | 45,7 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,15 |
| ВК3 | ВК2 | 28,8 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,06 |
| ВК2 | ВК1 | 30,5 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК1 | Садовая,2 | 11,4 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК2 | Садовая,4 | 11,8 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК3 | Садовая,6 | 14,1 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК3 | Садовая,8 | 9,7 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК3 | Садовая,5 | 16,6 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК4 | Садовая,10 | 12,1 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК4 | Садовая,7 | 18,1 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК5 | Садовая,12 | 10,8 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК5 | Садовая,9 | 18 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК6 | Садовая,14 | 27,4 | 118 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК6 | ВК7 | 9,5 | 76 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,3 |
| ВК7 | ВК8 | 28,8 | 76 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,3 |
| ВК8 | Садовая,13 | 7,3 | 76 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК8 | ВК9 | 38,2 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,27 |
| ВК9 | Садовая,16 | 16,5 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,03 |
| ВК9 | ВК10 | 41,7 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,21 |
| ВК9 | Садовая,17 | 7,9 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,03 |
| ВК10 | ВК11 | 18 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,06 |
| ВК11 | Садовая,19 | 5,9 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,03 |
| ВК11 | Садовая,21 | 8,5 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,03 |
| ВК10 | ВК12 | 54,5 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,15 |
| ВК12 | ВК13 | 44,3 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,12 |
| ВК13 | ВК14 | 24,6 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,09 |
| ВК14 | ВК16 | 35 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,06 |
| ВК16 | ВК17 | 28,5 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,03 |
| ВК12 | Садовая,20 | 6,2 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,03 |
| ВК13 | Садовая,22 | 6,2 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,03 |
| ВК14 | Садовая,24 | 4,8 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,03 |
| ВК16 | Садовая,26 | 4,7 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,03 |
| ВК17 | Садовая,28 | 4,8 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,03 |
| ВК19 | Молодежная,1 | 24,9 | 47,4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| ВК20 | Молодежная,2 | 10,8 | 47,4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0,03 |
| Скважина | ВК34 | 163,3 | 63,8 | 96,3 | 3,74 | 22,9 | 96,26 | 4,28 |
| ВК34 | Текстильная,Пожарная часть | 36,9 | 63,8 | 96,2 | 0,05 | 1,3 | 96,21 | 1 |
| ВК34 | ВК35 | 26,4 | 63,8 | 96,3 | 0 | 0,1 | 96,26 | 0,23 |
| ВК35 | Текстильная,21 | 6 | 63,8 | 96,3 | 0 | 0 | 96,26 | 0,03 |
| ВК35 | Текстильная,27 | 75,3 | 63,8 | 96,3 | 0 | 0,1 | 96,25 | 0,2 |
| ВК34 | ВК36 | 45 | 63,8 | 96,3 | 0 | 0 | 96,26 | 0,05 |
| ВК36 | Текстильная,магазин | 53,6 | 63,8 | 96,3 | 0 | 0 | 96,26 | 0,05 |
| ВК34 | ВК37 | 113,4 | 63,8 | 95 | 1,28 | 11,3 | 94,98 | 3 |
| ВК37 | ВК38 | 19,1 | 63,8 | 94,8 | 0,21 | 11,3 | 94,77 | 3 |
| ВК38 | ВК39 | 28 | 63,8 | 94,5 | 0,32 | 11,3 | 94,45 | 3 |
| ВК39 | 1 Фабр,Ткацкая Фабрика | 31,9 | 63,8 | 94,1 | 0,36 | 11,3 | 94,09 | 3 |
| Скважина | ВК40 | 165 | 170 | 100 | 0,02 | 0,1 | 99,98 | 6,4 |
| ВК40 | ВК66 | 59,9 | 170 | 100 | 0 | 0,1 | 99,97 | 4,85 |
| ВК66 | ВК65 | 36,2 | 170 | 100 | 0 | 0,1 | 99,97 | 3,85 |
| ВК65 | ВК60 | 57,4 | 170 | 100 | 0 | 0,1 | 99,97 | 3,85 |
| ВК60 | ВК59 | 113 | 170 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 2,65 |
| ВК60 | ВК61 | 24,5 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,97 | 1,2 |
| ВК61 | 1 Фабр,35 | 11,4 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,97 | 0,3 |
| ВК61 | ВК62 | 26 | 63,8 | 99,9 | 0,03 | 1 | 99,94 | 0,9 |
| ВК62 | ВК64 | 28,9 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0,1 | 99,94 | 0,3 |
| ВК62 | ВК63 | 17,2 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0,1 | 99,94 | 0,3 |
| ВК63 | 1 Фабр,37 | 5 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0,1 | 99,94 | 0,3 |
| ВК62 | 1 Фабр,39 | 4,5 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0,1 | 99,94 | 0,3 |
| ВК64 | 1 Фабр,41 | 5,3 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0,1 | 99,94 | 0,3 |
| ВК59 | 1 Фабр,43 | 15,1 | 57 | 100 | 0 | 0,1 | 99,96 | 0,3 |
| ВК59 | ВК53 | 96,7 | 170 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 2,35 |
| ВК53 | ВК50 | 55,7 | 170 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 1,45 |
| ВК50 | ВК52 | 43,6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК53 | ВК54 | 36,6 | 63,8 | 99,9 | 0,04 | 1 | 99,92 | 0,9 |
| ВК54 | 1 Фабр,47,а | 14,3 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0,1 | 99,92 | 0,3 |
| ВК54 | ВК55 | 19,3 | 63,8 | 99,9 | 0,01 | 0,5 | 99,92 | 0,6 |
| ВК55 | ВК56 | 15,6 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0,3 | 99,91 | 0,45 |
| ВК56 | ВК57 | 18,7 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0,1 | 99,91 | 0,3 |
| ВК57 | ВК58 | 20,7 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0 | 99,91 | 0,15 |
| ВК58 | 1 Фабр,45 | 5,3 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0 | 99,91 | 0,15 |
| ВК57 | 1 Фабр,45 | 5,6 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0 | 99,91 | 0,15 |
| ВК56 | 1 Фабр,47 | 4,9 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0 | 99,91 | 0,15 |
| ВК55 | 1 Фабр,47 | 5,3 | 63,8 | 99,9 | 0 | 0 | 99,92 | 0,15 |
| ВК50 | 1 Фабр,49 | 28,2 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 0,3 |
| ВК50 | ВК49 | 34,4 | 170 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 1,15 |
| ВК49 | ВК51 | 52,4 | 170 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 1 |
| ВК49 | ВК48 | 29,4 | 170 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 0,15 |
| ВК48 | ВК46 | 139,3 | 170 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 0,15 |
| ВК46 | ВК47 | 23,4 | 76 | 100 | 0 | 0,1 | 99,96 | 0,7 |
| ВК47 | 1 Фабр,12 | 25 | 76 | 100 | 0 | 0,1 | 99,96 | 0,7 |
| ВК45 | ВК46 | 32,1 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 0,55 |
| ВК44 | ВК45 | 51,5 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 1,05 |
| ВК43 | ВК44 | 48,1 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 1,05 |
| ВК45 | Школьная,3 | 18,7 | 76 | 100 | 0 | 0,1 | 99,96 | 0,5 |
| ВК42 | ВК43 | 177,3 | 118 | 100 | 0,01 | 0 | 99,96 | 1,05 |
| ВК42 | 1 Фабр,ДК | 49 | 76 | 100 | 0 | 0,1 | 99,97 | 0,5 |
| ВК41 | ВК42 | 55,5 | 118 | 100 | 0 | 0,1 | 99,97 | 1,55 |
| ВК40 | ВК41 | 21,4 | 118 | 100 | 0 | 0,1 | 99,97 | 1,55 |
| ВК66 | 1 Фабр,Колонка | 44,5 | 63,8 | 99,9 | 0,06 | 1,3 | 99,92 | 1 |
| ВК51 | 1 Фабр,Колонка | 4,9 | 63,8 | 100 | 0,01 | 1,3 | 99,95 | 1 |
| ВК33 | Текстильная,Колонка | 7,4 | 63,8 | 99,9 | 0,01 | 1,3 | 99,91 | 1 |
| Скважина | ВК33 | 18,5 | 63,8 | 99,9 | 0,08 | 4,2 | 99,92 | 1,84 |
| п. Колобово (район школы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина | ВК72 | 7,8 | 118 | 100 | 0,01 | 0,8 | 99,99 | 5,1 |
| ВК72 | ВК73 | 56 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 1,05 |
| ВК73 | ВК74 | 34,2 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 1,05 |
| ВК74 | 1 Фабр,Больница | 12,3 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,7 |
| ВК74 | ВК75 | 35 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,35 |
| ВК75 | 1 Фабр,Поликлиника | 13,8 | 57 | 100 | 0,01 | 0,6 | 99,98 | 0,7 |
| ВК76 | ВК75 | 38,7 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,99 | 0,35 |
| ВК72 | ВК76 | 40,6 | 115 | 100 | 0 | 0,1 | 99,99 | 2,25 |
| ВК76 | ВК77 | 14,6 | 115 | 100 | 0 | 0,1 | 99,99 | 1,9 |
| ВК77 | 1 Фабр,прачечная | 4,3 | 76 | 100 | 0 | 0,2 | 99,99 | 1 |
| ВК77 | ВК78 | 58,8 | 76 | 100 | 0,01 | 0,2 | 99,98 | 0,9 |
| ВК78 | ВК79 | 18,5 | 76 | 100 | 0 | 0,2 | 99,98 | 0,9 |
| ВК79 | ВК80 | 61,2 | 76 | 100 | 0 | 0,1 | 99,97 | 0,6 |
| ВК79 | п-к 1 Больничный,1 | 15,2 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,98 | 0,3 |
| ВК80 | ВК81 | 44 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,97 | 0,3 |
| ВК80 | 1 Фабр,24 | 6,7 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,97 | 0,3 |
| ВК81 | 1 Фабр,22 | 7 | 76 | 100 | 0 | 0 | 99,97 | 0,3 |
| ВК72 | ВК69 | 191,4 | 118 | 100 | 0,02 | 0,1 | 99,97 | 1,8 |
| ВК69 | ВК68 | 395,9 | 118 | 100 | 0,01 | 0 | 99,96 | 1 |
| ВК68 | ВК67 | 88,5 | 118 | 100 | 0 | 0 | 99,96 | 1 |
| ВК67 | Школьная,Школа | 63,5 | 76 | 99,9 | 0,01 | 0,2 | 99,95 | 1 |
| ВК69 | ВК70 | 59,1 | 45 | 100 | 0,02 | 0,4 | 99,95 | 0,3 |
| ВК70 | ВК71 | 8,4 | 45 | 99,9 | 0 | 0,4 | 99,95 | 0,3 |
| ВК71 | 1 Фабр,22 | 4 | 45 | 99,9 | 0 | 0,4 | 99,95 | 0,3 |
| ВК69 | п-к Фабричный,1 | 79,3 | 57 | 100 | 0,02 | 0,3 | 99,95 | 0,5 |

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения:

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену.

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 80 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение - 15 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров - 2. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Расчетные расходы воды приведены  таблице 6.

Таблица 6.

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоснабжение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (максимальный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (максимальный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 160 | 2451 | 143,1 | 470,6 | 392,2 | 2 696 | 157,5 | 517,7 | 431,4 |
|  | Полив зеленых насаждений |  |  | 12,1 | 117,6 | 98,0 |  | 13,3 | 129,4 | 107,8 |
|  | Итого по населению: |  |  | 155,2 | 588,2 | 490,2 |  | 170,7 | 647,1 | 539,2 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,5 |  | 18,0 |  | 0,5 |  | 18,0 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 5,4 | 17,8 | 14,8 |  | 5,9 | 19,5 | 16,3 |
| 4 | Собственные нужды |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Неучтенные расходы 15% |  |  | 24,2 |  |  |  | 17,7 |  |  |
|  | Всего по п. Колобово |  |  | 185,3 | 606,0 | 523,0 |  | 194,9 | 666,6 | 573,5 |

Генеральным планом муниципального образования Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральному водоснабжению и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

### Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной, максимальной суточной), которые формируются на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке представлены в таблице 7.

Таблица 7.

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Водопотребление по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |  |  | 2023 |  |  |
|  |  | Годовой расход, тыс. м3/год | Максимальный расход, м3/сут | Среднесуточный расход, м3/сут | Годовой расход, тыс. м3/год | Максимальный расход, м3/сут | Среднесуточный расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зона действия источника п. Колобово | 40,983 | 134,7 | 112,3 | 45,081 | 148,2 | 123,5 |
|  | Неучтенные расходы | 12,349 | 40,6 | 33,8 | 5,009 | 16,5 | 13,7 |
|  | Всего по п. Колобово | 53,332 | 175,3 | 146,1 | 50,090 | 164,7 | 137,2 |

Графа 3 таблицы 8 сформирована исходя из производственной программы, предоставленной ресурсоснабжающей организацией, по фактическим данным 2013 года.  Графа 6 данной таблицы, кроме фактически сложившихся объемов 2013 года включает в себя прогнозные величины (согласно Генерального плана), рассчитанные по нормам расхода воды потребителями.

### Сведения о максимальном водоразборе локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки, установленных по результатам аудита.

Ведомственные сооружения водоподготовки в Колобовском городском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области отсутствуют.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

### Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Для обеспечения абонентов водой питьевого качества в достаточном количестве необходимо строительство ВЗУ в составе артскважины, узла водоподготовки  и насосной станции второго подъема.

Площадку под размещение нового водозаборного узла согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Таблица 8.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство ВУЗ с устройством узла водоподготовки, РЧВ, насосной станции второго подъема и обустройство ЗСО 1 пояса | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 8720 |  | 2890 | 2640 | 3190 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Для обеспечения абонентов водой питьевого качества в достаточном количестве необходима реконструкция действующих ВЗУ в п.Колобово.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция существующих ВЗУ | Улучшение качества водоснабжения. | 2240 |  | 820 | 730 | 690 |  | Расчет по укрупненным показателям |

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов).

Перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов), т.к зоны дефицитов  не выявлены.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

Для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) необходимо строительство новых магистральных водопроводов общей протяженностью 1,3 км.

Таблица 10.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство магистральных водопроводов | Подключение новых абонентов. | 1510 |  | 591 | 427 | 492 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусматривается увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения);

Увеличение диаметра действующих трубопроводов для обеспечения перспективного увеличения объема водоразбора (в связи с реконструкцией объектов капитального строительства, уплотненной застройкой поселения) не предусмотрено.

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения зон влияния источников воды.

Для перераспределения зон влияния источников воды необходимо строительство новых магистральных водопроводов общей протяженностью 1,1 км.

Таблица 11.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство магистральных водопроводов | Улучшение качества водоснабжения. | 1428 |  | 573 | 445 | 410 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения.

Повышение надежности системы коммунального водоснабжения является одной из важнейших задач в водоснабжении поселения. Старение водяных сетей, проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости водопроводов приводит к снижению надежности водоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах приводят к длительным перерывам в подаче воды жилым районам.

Надежность функционирования системы водоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и строительства, а также в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы водоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального водоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством, оно в зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Ниже приведены определения терминов свойств, характеризующих надежность.

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Сохраняемость - свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только работоспособное состояние в течение и после хранения.

Устойчивоспособность - свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в течение некоторого времени.

Режимная управляемость - свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления.

Живучесть - свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

Безопасность - свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей и окружающей среды.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы водоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы водоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на водоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы водоснабжения являются водопроводные сети.

В настоящее время не имеется какой-либо общей теории надежности системы водоснабжения, позволяющей оценивать надежность системы по всем или большинству показателей надежности, характеризующих в совокупности надежность системы.

### Сведения о  реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Трубопроводные системы — неотъемлемая часть инфраструктуры современных населенных пунктов, а водопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы водоснабжения, но и, как показывает практика эксплуатации, наиболее уязвимым.

В настоящее время в период реформирования отрасли ЖКХ в России обновление и восстановление трубопроводов не проводится в требуемом объеме. По данным Росстроя РФ, строительство сетей водопровода по сравнению с 1990 годом сократилось в 5,6 раза, а канализации -в 3,9 раза, при этом 29% водопроводных и канализационных сетей (более 180,0 тыс. км) нуждаются в замене. Причины низкой надежности трубопроводов населенных пунктов России:

- износ трубопроводов;

- неправильный выбор материала труб и класса их прочности, отвечающего фактическим внешним и внутренним нагрузкам, воздействующим на трубопровод;

- несоблюдение технологии производства работ по укладке и монтажу трубопроводов;

- отсутствие необходимых мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды;

- разрушающие давления при эксплуатации, воздействие гидравлических ударов, падение долговременной прочности; несоответствие качества труб требованиям нормативных документов и т.п.

И поэтому так важно определить и реализовать на практике основные критерии и пути обеспечения надежности и экологической безопасности трубопроводов.

От оптимального выбора материала трубопроводов при новой прокладке или перекладке трубопроводов водопроводной сети во многом зависит уровень ее надежности и экологической безопасности.

К числу наиболее надежных труб, используемых для целей водоснабжения в последние годы как за рубежом, так и в России относятся трубы из полимерных материалов и трубы из ВЧШГ.

Трубы из ВЧШГ сочетают в себе уникальные свойства: коррозионную стойкость чугуна, механические свойства стали (пластичность, прочность на разрыв, ударопрочность, высокое относительное удлинение). Они стойки к пиковым нагрузкам под давлением, грунтовым нагрузкам и подвижке грунта при подземной прокладке, ударным нагрузкам при автомобильных и железнодорожных перевозках, выдерживают знакопеременные нагрузки.

Однако, номенклатура производимых в России труб из ВЧШГ весьма ограничена — сегодня это диаметры 100-300 мм.

В последние десятилетия в практике строительства водопроводных сетей находят применение трубы из полимерных материалов.

Достоинства этих труб: полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность. Особенно привлекательными представляются низкая вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие сравнительно низкого модуля упругости. Полимерные трубы также с успехом используются для внутреннего водопровода зданий.

В настоящее время широко применяется эффективный способ восстановления трубопроводов с использованием полимерных рукавов. Сущность последнего метода (именуемого «Феникс») санации трубопроводов заключается в армировании внутренней поверхности трубопровода специальным рукавом, изготовленным из полиэфирных и нейлоновых нитей, пропитанных полиэтиленом. Бесшовный полимерный рукав протягивается в полость трубы на всю длину ремонтного участка с плотной фиксацией его внутренней оболочки к внутренней поверхности трубопровода с помощью предварительно нанесенных клеевых составов (эпоксидной смолы) и давления воздуха или пара.

Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены:

- оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием бестраншейных способов восстановления;

- использование комплексной технической диагностики для оценки технического состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов;

- эффективная электрозащита эксплуатируемых металлических трубопроводов;

- стабилизация давлений в сети;

- использование современных геоинформационных технологий для контроля и управления функционированием и эксплуатацией сети;

- использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения.

Для гарантированного водоснабжения п. Колобово необходима реконструкция существующих водопроводных сетей общей протяженностью 0,7 км.

В таблице 12 приведены ориентировочные затраты на внедрение данного мероприятия.

Таблица 12.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | Улучшение качества водоснабжения. | 542 |  | 194 | 186 | 162 |  | Расчет по укрупненным показателям |

## Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

### Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ.

Данные об объемах капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство ВУЗ с устройством узла водоподготовки, РЧВ, насосной станции второго подъема и обустройство ЗСО 1 пояса | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 8720 |  | 2890 | 2640 | 3190 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Строительство магистральных водопроводов | Подключение новых абонентов. | 1510 |  | 591 | 427 | 492 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 3 | Строительство магистральных водопроводов | Улучшение качества водоснабжения. | 1428 |  | 573 | 445 | 410 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей | Улучшение качества водоснабжения. | 542 |  | 194 | 186 | 162 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 5 | Всего |  | 12200 | 0 | 4248 | 3698 | 4254 | - |  |

### Оценка капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

-   проектно-изыскательские работы;

-   строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-   приобретение материалов и оборудования;

-   пусконаладочные работы;

-  расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в первом квартале 2013 года. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2013-2014 годов в части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий».

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству и реконструкции  централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 14.

Таблица 14.

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| 2013-2023 | 12 200 |

В результате реализации  мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

# . Существующее положение в сфере водоотведения.

## Структура сбора и очистки сточных вод.

В настоящее время в Колобовском городском поселении система централизованной канализации имеется только в поселке Колобово.

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему канализации поселка Колобово входят самотечные сети, канализационные насосные станции, напорные трубопроводы и канализационные очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Система канализации поселка Колобово предназначена для приема, очистки и отведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. На очистку поступают хозяйственно-фекальные бытовые сточные воды, основная часть которых – хозбытовые сточные воды жилого массива.

Очистные сооружения биологической очистки в п. Колобово с установленной пропускной способностью 1125 м3/сутки введены в эксплуатацию в 1986 году.

Уличные канализационные сети и коллекторы выполнены из чугунных и бетонных труб. Внутридворовые канализационные сети выполнены из чугунных труб. Общая протяженность самотечных и напорных канализационных сетей города составляет 3,7 км.

В системе канализации предусмотрены смотровые колодцы, которые периодически подвергаются осмотру и очистке согласно утвержденному графику.

Износ очистных сооружений – 80%, износ технологического оборудования – 80-100%. Ветхость очистных сооружений не позволяет качественно очищать поступающие хозбытовые стоки. Сточные воды сбрасываются в р.Себирянку недостаточно очищенными.

### Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения.

В п. Колобово в настоящее время действует общесплавная система водоотведения.

Сеть водоотведения предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения.

### Анализ эксплуатационных зон действия организаций, осуществляющих  водоотведение.

На территории п. Колобово эксплуатирующими организациями систем водоотведения являются МУП ЖКХ пос. Колобово и ОАО «КТФ».

### Анализ организационно-функциональной структуры организаций, осуществляющих  водоотведение, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления организацией, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела).

Организационно-функциональная структура организации, осуществляющей  водоотведение, в том данные об административном управлении организацией, формирования функций рабочего и инженерного персонала, организации общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела) ресурсоснабжающей организацией не представлены.

### Анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений.

В п.Колобово в настоящее время функционирует один комплекс очистных сооружений.

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от огранизаций и предприятий поселка отводятся самотечными коллекторами на канализационные насосные станции, откуда насосами перекачиваются по напорному водоводу, в приемную камеру очистных сооружений канализации, расположенной на территории фабрики

Очистные сооружения находятся в ветхом состоянии.

Качество очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях не соответствует современным нормативным требованиям.

### Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Существующая система водоотведения не охватывает весь жилой фонд Колобовского городского поселения.

В Колобовском городском поселении централизованная система канализации имеется только в п. Колобово.

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными.

## Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.

### Краткая историческая справка об очистных сооружениях централизованной системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.).

Очистка сточных вод п. Колобово производится на очистных сооружениях биологической очистки проектной производительностью 1125м3/сутки.

Очистные сооружения канализации эксплуатируются с 1986 года и в настоящее время находятся в ветхом состоянии.

Очистка сточных вод осуществляется в три этапа по следующей схеме:

Очистка сточных вод осуществляется по следующей схеме:

1. Механическая очистка и сбраживание осадка (песколовки, первичные отстойники, иловые и песковые карты)

2. Биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники)

3. Доочистка (песчаные фильтры и оббеззараживание в контактных отстойниках гипохлоридом натрия)

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется по самотечному трубопроводу в реку Себирянка

Мусор и песок обычно засоряют систему и тормозят дальнейшую очистку стоков. Поэтому их устранение считается ее предварительным этапом. От мусора избавляются, пропуская исходные стоки через стержневую решетку, т.е. ряда стержней, расположенных на расстоянии около 2,5 см. друг от друга. Затем мусор механически собирают с решетки и отправляют в специальную печь для сжигания. Очищенная от мусора вода попадает в песколовку, где песок оседает; затем он механически извлекается оттуда и вывозится на свалку.

Первичная очистка. После предочистки сточная вода проходит первичную очистку - медленно пропускается через двухъярусные отстойники. Здесь она в течение нескольких часов остается почти неподвижной. Это позволяет самым тяжелым частицам органического вещества, составляющим 30-50% его общего количества, осесть на дно, откуда их периодически выпускают на иловые карты.

При первичной очистке всего-навсего «заливают грязную воду в сосуд, дают отстояться и сливают». Тем не менее это позволяет устранить значительную часть органического вещества при минимальных затратах. Вода, покидающая двухъярусные отстойники, все еще содержит 50-70% не осевших органических коллоидов и почти все растворенные биогены. Вторичная очистка предусматривает устранение оставшегося органического вещества, но не растворенных питательных элементов.

Вторичная очистка. Эту очистку называют также биологической, так как в ней участвуют живые естественные аэробные бактерии, потребляющие органическое вещество. Обычно применяются два типа систем: капельные биофильтры и активный ил.

В системах с капельным биофильтром стоки попадают на тело биофильтра. Как и в естественных ручьях, в этих условиях функционирует сложная экосистема, включающая бактерии, простейших коловраток, различных мелких червей и других прикрепленных к камням детритофагов. Они буквально выедают из сточной воды все органическое вещество, включая патогенов. Организмы, случайно смытые с биофильтров, позднее устраняются из воды, когда она попадает во вторичные отстойники-емкости, аналогичные двухъярусным отстойникам. С отстоявшимся в них материалом поступают, как и с илом-сырцом. Пройдя первичную очистку и капельные биофильтры, сточные воды теряют 85-90% органического вещества.

Все более широкое распространение получает еще один метод вторичной очистки - система активного ила. В этом случае вода после первичной очистки поступает в резервуар. Смесь детритофагов, называемая активным илом, добавляется в сточную воду, когда та поступает в резервуар. По мере движения по нему она интенсивно аэрируется, т.е. создается богатая кислородом среда, идеальная для развития этих организмов. В ходе их питания количество органического вещества, включая патогенные микроорганизмы, уменьшается.

Покидая аэрационный резервуар, вода содержит множество детритофагов, поэтому ее направляют во вторичные отстойники. Так как организмы обычно собираются в кусочках детрита, осадить их относительно несложно; осадок представляет собой тот же самый активный ил, который снова закачивают в аэрационный резервуар. Таким образом, детритофаги рециклизуются, а вода очищается от органического вещества на 90-95%. Излишки активного ила, накапливающиеся в процессе размножения организмов, обычно объединяют с илом-сырцом и в дальнейшем обрабатывают их вместе.

Системы вторичной очистки не устраняют растворенных биогенов. До двух последних десятилетий не ощущалось острой необходимости осуществлять дополнительную очистку воды уже после вторичной. Воду после нее просто дезинфицировали хлоркой и сбрасывали в естественные водоемы. Такая ситуация преобладает и сейчас. Однако по мере обострения проблемы эвтрофизации все больше городов вводят еще один этап - доочистку, устраняющую биогены.

Качество очистки сточных вод п. Колобово не отвечает современным нормативным требованиям.

### Описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется по самотечному трубопроводу в реку Себирянка.

### Описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска).

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки проектной производительностью 640 м3/сутки.

Очистные сооружения канализации эксплуатируются с 1986 года.

Сточные воды проходят механическую очистку на песколовках, первичных отстойниках, иловых и песковых картах, затем поступают в  аэротенки, где и происходит биологическая очистка стоков. Прошедшая биологическую очистку вода, содержащая активный ил, направляется во вторичные отстойники. Доочистка стоков осуществляется песчаными фильтрами и оббеззараживанием в контактных отстойниках гипохлоридом натрия.

Очищенные сточные воды стекают сначала по подземному трубопроводу Д-200мм и длиной 90 м, затем по керамическому лотку протяженностью 14 м, далее стоки по одному выпуску сбрасываются в р. Себирянку. Выпуск сточных вод береговой, расположен за чертой пос. Колобово на левом берегу реки.

Характеристика очистных сооружений канализации представлена в таблице 15.

Таблица 15.

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | - приемная камера | 1 |
| 2 | - здание решеток | 1 |
| 3 | - песколовки | 2 |
| 4 | - двухъярусные отстойники | 2 |
| 5 | - двухкоридорные аэротенки | 2 |
| 6 | - вторичные отстойники | 2 |
| 7 | - контактный резервуар | 1 |
| 8 | - песчаные фильтры доочистки | 4 |
| 9 | Турбокомпрессор ТВ-42- 1,4 М1-01. | 2 |
| 10 | Плунжерный насос | 2 |
| 11 | Насос возвратного ила СМ-100-65-250-4 | 2 |
| 12 | Насос подачи воды СМ-125-80-315 Б/4 | 2 |
| 13 | Насос промывки фильтров К-80-160а-СУ | 2 |
| 14 | Насос промывки песколовок К-6 | 2 |
| 15 | Прибор учета сточных вод ПРЭМ | 1 |

### Описание применяемой реагентной обработки воды, способы учета реагентов.

Реагентная обработка воды не осуществляется.

### Сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков.

Обеззараживание очищенных стоков осуществляется гипохлоридом натрия.

### Обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов.

Очистные сооружения п.Колобово в гарантированных объемах обеспечены необходимыми энергетическими ресурсами: электрической энергией, тепловой энергией, водой. Учет осуществляется с помощью приборов коммерческого учета данных ресурсов.

### Износ основного оборудования.

Износ основного оборудования составляет более 80%.

### Проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника.

Проектная мощность очистных сооружений п. Колобово составляет 1125 м3/сутки.

### Способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска.

Учет количества сброса сточных вод ведется с помощью прибора учета, установленного в помещении машинного отделения очистных сооружений.

### Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков.

Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков представлены на рис. 3 (стр. 50).

### Характеристика территории муниципального образования, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты).

В настоящее время территорию п. Колобово обслуживают очистные сооружения ОАО «КТФ».

В канализованном жилом секторе проживает 3 тыс. человек.

Основными крупными абонентами услуг водоотведения являются: ОАО  «Колобовская ткацкая фабрика», Колобовская МСОШ, МДОУ Колобовский детский сад, Колобовский  филиал МУЗ «Шуйская ЦРБ».

### Организация аварийного обеспечения собственных нужд.

Данные об организации аварийного обеспечения собственных нужд не представлены.

### Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки.

Данные о возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки не представлены.

### Прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений централизованной системы водоотведения.

Данные не представлены.

## Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

### Описание структуры канализационных сетей, от домовых выпусков, выпусков с территорий, дождеприемников, присоединений внутриквартальной сети до приемной камеры канализационных очистных сооружений в зависимости от зоны эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение в муниципальном образовании.

Централизованная канализация комплекс инженерных сооружений, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий, а также их обезвреживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:

1) бытовые, поступающие из унитазов, раковин, ванн и пр., которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;

2) производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;

3) дождевые, образующиеся на поверхности городской территории, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. Все категории сточных вод имеют загрязнения органического и минерального происхождения. Наиболее загрязненными являются бытовые сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в числе которых находятся фекалии и моча, а также различного рода бактерии, в том числе болезнетворные. Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Загрязнения зависят от технологии производства.

В п.Колобово имеется централизованная канализация. Бытовые и производственные стоки собираются системой напорно-самотечных колекторов и направляются на очистные сооружения.

Население, проживающее в неканализованной жилой застройке, пользуется выгребными туалетами.

### Карты (схемы) основных канализационных сетей.

Схемы канализационных сетей п. Колобово с расчетными параметрами для гидравлических режимов работы сетей водоотведения представлены на рис. 3.

Схема водоотведения п. Колобово

Рисунок 3

### Сводные данные о параметрах канализационных сетей, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов.

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. В зависимости от состава сточной жидкости внутреннюю канализацию разделяют на следующие системы:

1) бытовую для отвода бытовых сточных вод. В эту систему иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а по качеству они не противопоказаны к спуску в эту сеть;

2) производственную для отвода из цехов производственных сточных вод;

3) внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с поверхности крыш жилых, общественных и других зданий. Внутренние водостоки в производственных зданиях устраивают сравнительно часто. Система внутренней бытовой канализации состоит из:

1) приемников сточ ных вод (унитазов, раковин, умывальников и пр.);

2) отводных линий к стоякам;

3)стояков с ревизиями;

4) магистральных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5) выпусков.

Канализационные сети проложены из чугунных, ПНД и керамических трубопроводов диаметром от 50 до 300 мм общей протяженностью более 5 км. Износ существующих канализационных сетей по п. Колобово составляет более 70%.

Характеристика канализационных сетей систем водоотведения представлена в таблице 16.

Таблица 16.

| № уч-ка | Расчетный участок | D, мм | L, м | Тип прокладки (надз/подзкан./подзбеск.) | Год прокладки (год смены изоляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п.Колобово | 130 | 500 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 2 | п.Колобово | 63 | 250 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 3 | п.Колобово | 224 | 3000 | подземный, бесканальный | Нет данных |
| 4 | п.Колобово | 398 | 1300 | подземный, бесканальный | Нет данных |

### Описание типов и количества арматуры на канализационных сетях.

Данные не представлены.

### Описание насосных станций на канализационных сетях.

Канализационную сеть обычно устраивают безнапорной, самотечной и проектируют на неполное заполнение. Для того чтобы вода в ней протекала с необходимой скоростью, сеть прокладывают с уклоном. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод на очистные сооружения из заглубленных коллекторов, а также для подъема воды из коллекторов глубокого заложения в коллекторы с меньшим заложением. В первом случае станции называются главными, во втором станциями подкачки.

В систему канализации поселка Колобово входят две канализационные насосные станции с приемными камерами.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций представлена в таблице 17.

Таблица 17.

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | КНС №1 | насос фекальный ФГ-144/46 | 160 | 46 | 37 |
| 1 | КНС №2 | насос фекальный ФГ-144/46 | 160 | 46 | 37 |

### Описание типов и количества сооружений на канализационных сетях (ливнеспусков, аварийных выпусков, регулирующих резервуаров и т.д.).

На канализационных сетях построены промежуточные колодцы.

В п. Колобово на канализационных сетях устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми. Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м.

### Описание гидравлических режимов канализационных сетей.

В практике устройства канализации различных систем встречается большое разнообразие форм поперечных сечений трубопроводов и каналов. Формы поперечных сечений трубопроводов и каналов должны удовлетворять гидравлическим, экономическим и эксплуатационным требованиям. Трубы должны быть прочными по отношению к максимальным статическим и динамическим нагрузкам. Гидравлические требования заключаются в том, что при возможно меньшей площади живого сечения трубопровод должен обладать наибольшей пропускной способностью и скоростью течения воды. Экономическим показателем является условие, при котором отношение стоимости 1 пог. м уложенных труб к максимальной отводоспособности их должно быть наименьшим. Трубопроводы и каналы канализационной сети должны быть уложены так, чтобы в них не откладывались осадки. Они должны быть доступны для ликвидации аварийных засоров.

При проведении работы были воспроизведены характеристики режима эксплуатации канализационных сетей п. Колобово, в расчетную основу были заложены исходные величины элементов сети водоотведения. Это диаметры и длины канализационных сетей, расчетные нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические характеристики режима эксплуатации систем водоотведения.

Численные результаты величин гидравлических характеристик приведены в таблице 18.

Таблица 18.

| Расчетный гидравли-ческий уклон трубо-провода i | Наружный диаметр трубы, Dн мм | Толщина стенки трубы, S мм | Наполне-ние трубопро-вода hs/d | Гидрав-лический радиус Rs | Кщ | Живое сечение щ кв.м | Расчетная скорость Vн м/с | Расчетный расход воды, q л/с | Участок трубо-провода №-№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Колобово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,004 | 274 | 10,0 | 0,66 | 0,07367 | 0,5498 | 0,03547 | 0,80 | 28,4767 | сеть |
| 0,01 | 118 | 7,5 | 0,66 | 0,02987 | 0,5498 | 0,00583 | 0,69 | 4,05 | сеть |
| 0,05 | 222 | 9,2 | 0,66 | 0,05905 | 0,5498 | 0,02279 | 2,45 | 55,81 | сеть |
| 0,0033 | 326 | 10,8 | 0,66 | 0,08829 | 0,5498 | 0,05094 | 0,82 | 41,92 | сеть |

### Статистика отказов канализационных сетей (аварий, инцидентов).

Данные не представлены.

### Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) канализационных сетей и среднего времени, затраченного на восстановление их работоспособности.

Данные не представлены.

### Описание процедур диагностики состояния канализационных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика состояния канализационных сетей  не проводилась.

В связи с тем, что по данным обслуживающих организаций степень износа сетей водоотведения составляет  более 70 %, то для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта.

### Краткое описание основных наиболее значимых причин отказов канализационных сетей с анализом их потока.

По данным МУП ЖКХ п. Колобово отказы канализационных сетей связаны с высокой степенью износа сетей водоотведения.

### Анализ средств защиты канализационных сетей от коррозии.

Сточные воды могут вызывать: коррозионное разрушение материала труб, лотков, колодцев, стыков и других элементов; уменьшение пропускной способности труб вследствие их засорения или отложения осадка на их дне и на стенках; образование взрывоопасных газов и распространение их по трубам, что может вызвать возникновение пожара; образование газов и других веществ, вредных для здоровья обслуживающего персонала.

Защита от коррозии осуществляется различными способами, в том числе изоляцией химически устойчивыми материалами (футеровкой, битумами, эпоксидной смолой), а также путем применения специальных бетонов, не разрушающихся от действия агрессивных вод.

Во избежание образования и отложения осадка в трубах при взаимодействии цеховых стоков последние следует отводить по отдельным трубам и каналам.

Количество специальных сетей производственной канализации на промышленной площадке определяется исходя из состава отдельных категорий сточных вод, их расхода и температуры, необходимости локальной очистки и возможности повторного использования воды. Отдельные сети, как правило, предусматривают для транспортирования сточных вод, направляемых на локальные сооружения для очистки и утилизации, а также для сточных вод, содержащих агрессивные, токсичные, взрывоопасные или легковоспламеняющиеся вещества, и вод, подлежащих биологической очистке, незагрязненных, используемых в системах оборотного водоснабжения.

Защита канализационных сетей от коррозии в п. Колобово не производилась.

## Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод.

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 19.

Таблица 19.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 46,432 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 41,105 |
| 1.2 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 5,327 |
| 1.3 | собственные нужды | тыс. куб.м. | - |

### Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков.

Данные о фактическом притоке неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков не представлены.

### Наличие коммерческого приборного учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

Приборный учет принимаемых сточных вод осуществляется на очистных сооружениях.

## Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования:

### Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления).

Ретроспективные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон (расчетных элементов территориального деления) МУП  ЖКХ п. Колобово не представлены.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи сточных вод на очистку.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены.

### Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Проводить анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита не целесообразно, т.к. зоны дефицитов  не выявлены.

## Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования:

### Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 5 км и 2 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории города.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 2 насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2012 года на предприятиях внедряется программа автоматизации насосных станций, которая направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Основные мероприятия программы:

- установка резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

При эксплуатации Комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

Расчеты существующей вероятности безотказной работы централизованной системы водоотведения по отношению к самому удаленному абоненту (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям) не представлены.

### Результаты расчетов готовности централизованной системы водоотведения.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным.

### Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями.

Рассчитать готовность централизованной системы водоотведения не представляется возможным. Как следствие, не представляется возможным сравнить эти значения с нормативными.

## Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов:

### Анализ существующих проблем организации водоотведения (перечень проблем и предложения по их устранению).

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Очистные сооружения канализации в настоящее время находятся в ветхом состоянии. Качество очистки не отвечает современным нормативным требованиям.

Отсутствие систем очистки фекальных стоков в жилых зонах частного сектора способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Требуется реконструкция системы водоотведения Колобовского городского поселения.

### Существующие проблемы развития централизованных систем водоотведения.

- Степень износа сетей водоотведения составляет более 70%.

- Устаревшие очистные сооружения канализации.

### Существующие проблемы воздействия на окружающую среду (перечень причин и предложения по их устранению).

Отсутствие систем очистки поверхностного стока в жилых зонах городского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения окружающей среды в п. Колобово необходимо проведение следующих мероприятий:

-  реконструкция очистных сооружений;

- подключение усадебного жилого сектора к централизованной канализации.

## Перспективные расчетные расходы сточных вод:

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное).

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Таблица 20.

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Норма водо потребления (л/сут) | Расчетное водоотведение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  |  |  | 2023 |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, тыс. м3/год | Расчетный расход (макси-маль-ный), м3/сут | Расчетный расход (средне-суточный) м3/сут | Кол-во потребителей, чел | Расчетный расход, м3/год | Расчетный расход (макси-маль-ный), м3/сут | Расчетный расход (среднесуточный) м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа: | 160 | 2451 | 143,1 | 470,6 | 392,2 | 2 696 | 157,5 | 517,7 | 431,4 |
|  | Полив зеленых насаждений |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по населению: |  |  | 143,1 | 470,6 | 392,2 |  | 157,5 | 517,7 | 431,4 |
| 2 | Наружное пожаротушение |  |  | 0,5 |  | 18,0 |  | 0,5 |  | 18,0 |
| 3 | Прочие потребители |  |  | 5,4 | 17,8 | 14,8 |  | 5,9 | 19,5 | 16,3 |
| 4 | Собственные нужды |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Неучтенные расходы |  |  | 22,4 |  |  |  | 16,4 |  |  |
|  | Всего по п. Колобово |  |  | 171,4 | 488,3 | 425,0 |  | 180,3 | 537,2 | 465,6 |

Генеральным планом Муниципального образования Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации и предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

### Структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды.

Отчеты о структуре водоотведения организацией, осуществляющей водоотведение, с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению не представлены.

### Максимальный расчетный расход сточных вод в расчетном элементе территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трех- или пятилетний период) определяется для намечаемых к строительству жилых и общественных зданий по проектам зданий (и/или по проектам планировочных кварталов) в разделах проектирования внутридомовых систем водоотведения. При отсутствии проектов или при отсутствии организованной системы территориального планирования в муниципальном образовании допускается определять планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения зданий по заявкам на присоединение, выполнив привязку заявки на присоединение к расчетному элементу территориального деления; для промышленных предприятий по проектному водопотреблению или фактическому водоотведению аналогичных промышленных  абонентов.

Генеральным планом Муниципального образования Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения объектов определен исходя из фактического водоотведения аналогичных абонентов. Планируемый к присоединению максимальный расход водоотведения представлен в таблице 20.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Колобовского городского поселения в ближайшей перспективе не планируется строительство новых объектов с целью обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На территории Колобовского городского поселения в ближайшей перспективе планируется реконструкция существующих очистных сооружений.

Таблица 21.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 24880 |  | 8031 | 8459 | 7390 |  | Расчет по укрупненным показателям |

## Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения:

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования.

В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения  для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие передачи сточных вод на очистку возможности дефициты по пропускной способности не выявлены, поэтому в ближайшей перспективе не планируется нового строительства и реконструкции сетей для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Генеральным планом Муниципального образования Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области планируется новое строительство, требующее подключения объектов к центральной канализации.

Трубы, применяемые для прокладки канализационных сетей, должны быть водонепроницаемыми, прочными и долговечными, устойчивыми против коррозии и влияния температур, иметь гладкую внутреннюю поверхность. Этим требованиям в основном отвечают керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы, применяющиеся наиболее широко. Канализационные трубы соединяют при помощи раструба, фальцев с накладным поясом и муфт. Стыки труб или места их соединений должны быть прочными, водонепроницаемыми, эластичными и устойчивыми против коррозии и влияния температур.

Сведения о планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в таблице 22.

Таблица 22.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство напорного коллектора от планируемой застройки до КНС | Подключение новых абонентов | 4746 |  |  | 2734 | 2013 |  | Расчет по укрупненным показателям |
| 2 | Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | Подключение новых абонентов | 5 596 |  |  | 3 148 | 2 448 |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения.

Реконструкция и новое строительство канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения не планируется.

### Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения.

Данные о канализационных сетях подлежащих реконструкции для обеспечения нормативной надежности водоотведения представлены в таблице 23.

Таблица 23.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Перекладка изношенных сетей канализации общей протяженностью 1,2 км | Повышение надежности системы | 1292 |  | 776 | 516 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В связи с тем, что степень износа сетей водоотведения составляет более 70%, то для надежной работы системы водоотведения необходимо произвести замену изношенных канализационных сетей.

Таблица 25.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Перекладка изношенных сетей канализации общей протяженностью 1,2 км | Повышение надежности системы | 1292 |  | 776 | 516 |  |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

Данные о строительстве насосных станций представлены в таблице 24.

Таблица 24.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реконструкция КНС | Обеспечение надежности системы водоотведения | 542 |  | 254 | 288 | - |  | Расчет по укрупненным показателям |

### Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров.

Новое строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не планируется.

### Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения.

Данные о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения не представлены.

Следует отметить, что основная задача службы эксплуатации канализационных сетей состоит в поддержании расчетной отводоспособности канализационных сетей и сооружений на них (дюкеров, переходов и пр.), а также в обеспечении чистоты воздуха в сети и сетевых сооружениях для выполнения работ в нормальных условиях. Служба эксплуатации сети должна систематически наблюдать за сетью путем обхода и осмотра, периодически, по мере надобности промывать и прочищать сеть от загрязнений, устранять случайные засоры сети, обеспечивать соответствующую ее вентиляцию. Кроме того, она осуществляет контроль за работой внутриквартальных и дворовых сетей и контроль за количеством и составом сточных вод, спускаемых в городскую сеть. Большие работы выполняет эксплуатационный персонал по текущему и капитальному ремонтам.

В задачи службы эксплуатации входят: 1) профилактические работы; 2) промывка и прочистка сети; 3) очистка колодцев и камер; 4) текущий и капитальный ремонты; 5) аварийные работы. В задачи службы эксплуатации канализационных сетей также входит: 1) утверждение проектов на присоединение различных обектов к канализационной сети и организация контроля за их строительством; 2) установление тарифов за пользование канализацией и взимание платы с абонентов за спуск сточных вод в канализацию.

### Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения.

Приборный учет принимаемых сточных вод п Колобово осуществляется только на очистных сооружениях.

В настоящее время, для измерения количества стоков используются приборы в основном двух типов:

- Приборы, измеряющие только уровень потока, при этом вычисление расхода осуществляется по расходной характеристике канала.

- Приборы, измеряющие уровень и скорость потока, то есть проводящие измерения по принципу «скорость-площадь».

Перед тем, как начинать подбирать приборы учета сточных вод, необходимо провести исследование, чтобы определить целесообразность организации измерений, а также выбрать место для установки.

Например, если объекты выпуска стоков расположены в зоне плотной застройки (находятся под зданиями или проезжими дорогами), то выдается заключение об отсутствии технической возможности осуществить установку прибора. Выбор же типа расходомера осуществляется в зависимости от особенностей промышленного объекта.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах. Использование для этих целей уже имеющихся смотровых колодцев является ошибочным решением. Дело в том, что контрольные канализационные колодцы устанавливаются в местах поворота или изменения уровня расположения трубопровода. Поэтому при установке в них измерительных приборов будет нарушено требование прямолинейности, предъявляемое к измерительным участкам.

Таким образом, узел учета сточных вод, желательно, оборудовать в специально обустроенных измерительных камерах или колодцах.

# Резюме

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения и водоотведения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и сточных вод и как следствие снижению затрат населения на данные услуги.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения и водоотведения являются:

-реконструкция сетей водопровода и канализации с использованием современных материалов;

- строительство водозаборного узла;

- реконструкция канализационной насосной станции;

- реконструкция очистных сооружений;

- установка приборов учета;

- внедрение программ автоматизации насосных станций, а именно:

- установка резервных источников питания;

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва;

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

# ПРИЛОЖЕНИЕ